## Slide 2
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
Autor: Pavel Porteš

## Slide 3: ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
Jsou to nízkotlakové trubice plněné rtuťovými parami , v nichž se ultrafialové záření výboje mění vrstvou luminoforu ve viditelné záření. Volbou vhodného luminoforu dosáhneme zbarvení světla na růžové, denní, a bílé. Připojují se na napětí 230V v sérii s tlumivkou. Toto napětí nestačí k zapálení výboje při studených elektrodách a proto se musí elektrody před zapálením nažhavit a potom zvýšením napětím výboj zapálit.

## Slide 4
K tomu použijeme doutnavkový startér. Startér je skleněná baňka, plněná neonem. Má dvě elektrody, jednu pevnou, druhou z dvojkovu. Za studena se elektrody nedotýkají. Připojíme-li zářivku na napětí 230V ve startéru vznikne doutnavkový výboj, elektroda z dvojkovu se zahřeje a prohne, až se obě elektrody spojí, v tom okamžiku prochází elektrodám i trubice velký proud, vyšší než jmenovitý proud zářivky a elektrody se rozžhaví na teplotu, při které dochází k emisi 800 °C .

## Slide 5
Náplň trubice se ionizuje. Elektrody ve startéru přestanou být zahřívány doutnavkovým výbojem elektroda z dvojkovu se napřímí a rozpojí obvod. Rozpojením elektrod vznikne v obvodu napětí, vypíná se obvod s indukčností. Napětí, které se přitom indukuje ve vinutí tlumivky je 500V ,které se sčítá s napětím sítě a součet napětí se objeví na elektrodách zářivky. V zářivce se zapálí výboj. Při průtoku proudu zářivkou se síťové napětí rozdělí mezi trubici 100V – 120V a tlumivku 160V – 180V. Protože napětí na trubici je menší než napětí na výboji doutnavky startéru, doutnavka již nezapálí.

## Slide 6
Paralelně k doutnavce je připojen kondenzátor 0,005 M, který zlepšuje zapalovací podmínky a omezuje rušení elektromagnetických vln. Účiník zářivky vlivem tlumivky je menší než 0,5 proto se kompenzuje na hodnotu 0,95 paralelně zapojeným kondenzátorem. Pro odrušení celého svítidla je v přívodu připojen odrušovací kondenzátor. Pro odstranění stroboskopického jevu se svítidla napájí odlišnými fázemi.

## Slide 12
Při provozu moderních světelných zdrojů bývají stále častěji používány elektronické předřadníky, k jejichž výhodám patří zejména:
-úspora energie
-prodloužení životnosti světelných zdrojů
-vysoký komfort osvětlení díky okamžitému startu bez blikání a VF-provozu bez míhání
-malé rozměry, nízká hmotnost
-automatické odpojení na konci života světelného zdroje

## Slide 15
Tlumivka
Startéry

## Slide 16
Startéry

## Slide 17
Bimetal
Kondenzátor

## Slide 18
Bimetal
Kondenzátor

## Slide 19
Zářivka 1x18W
Druhy zářivek

## Slide 20
Elektronický předřadník 230V/50Hz/18W

## Slide 23
Zářivka 230V/50Hz 2x36W/IP65

## Slide 24
Zářivka 2x36W
Zářivka 1x36 W

## Slide 25: Halogenidová výbojka
Konstrukčně je výbojka příbuzná s výbojkou rtuťovou. Vlastní výboj probíhá také v křemenném hořáku umístěném ve vnější baňce. Vnitřní baňka je naplněna sloučeninami halových prvků popř. s kovy vzácných zemin. Nevyžadují tedy luminofor (vnější baňky) používané u klasické rtuťové výbojky, protože obohacení spektra v červené oblasti zajišťují uvedené příměsi. Vlivem řady použitých příměsí je zápalné napětí vyšší než napětí sítě. Paralelně připojený tyristorový nebo doutnavkový zapalovač vytváří tlumivkou rázy 1500V-2000V. Paralelně připojený kondenzátor zlepšuje nepříznivý účinek vytvářený tlumivkou.

## Slide 28
Jsou otřesu-vzdorné, životnost 2000 hod. louži pro širokoúhlé osvětlení. Patice typ R7s
Napětí 230V, 50Hz
Příkon: 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 750, 1000, 1500, 2000

## Slide 29: Energeticky úsporné žárovky
Kompaktní zářivky se zabudovaným předřadným přístrojem a startérem s žárovkovou paticí E14 a E27.
Výhody: až o 80% nižší spotřeba proudy při stejném světle
životnost 8000 hodin a světlo podobné žárovkám
Halogenová žárovka s paticemi na obou koncích

## Slide 30: Rtuťová výbojová žárovka

## Slide 31: Kontrola výbojové tlumivky

## Slide 33: Sodíková výbojková žárovka
Hořák výbojky je v trubici. V hořáku kromě sodíku je ještě argon, xenon a rtuť. Výboj hoří mezi dvěma elektrodami. V baňce je vakuum. K zapálení výboje slouží speciální zapalovací zařízení (tranzistorové a tyristorové), dávající napěťové impulsy s hodnotou 3000V. Po zapálení hoří nejprve výboj ve vzácném plynu a vzniklým teplem se vypařuje rtuť a sodík. Hlavním zdrojem záření jsou páry sodíku. Paralelně připojený kondenzátor kompenzuje nepříznivý účinek, který způsobuje tlumivka. Plného výkonu dosáhne výbojka asi za 10 minut. Po zhasnutí ji lze zapálit až po 2-10 minutách

## Slide 35
Zdroje byly pořízeny:
Dílenská příručka II učebních oborů elektro - kolektiv autorů , rok vydání 2002 , foto autor .
Autor: Pavel Porteš